79

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Выселковское сельское поселение
Схема теплоснабжения 

Выселковского сельского поселения 
Выселковского района 

на 2026 год 
(с перспективой до 2035 г.) 
2025

Содержание
Введение                                                                                                                      7
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения                                                                                              9
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления;
в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах;
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению.
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой           мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей                                                                                                             17
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; 

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; 

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения; 

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы                             теплоносителя                                                                                                          28
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения                                                                                    41
а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения; 

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,         техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии                                                                                                     42
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;
б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;
в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей; 

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей                                                                              52
а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; 
б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего                 водоснабжения                                                                                                          55
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы                                                  56
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;
б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии; 

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; 

г) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;
д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию                                                              58
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе; 
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;
г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;
е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)                                                                                 61
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям); 

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации; 

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии                                                                            66
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям                                     67
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения                                                                                                                   68
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии; 

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии; 

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения; 

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения; 

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и             энергии; 

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения; 

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения         70
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия                                                    86
Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения                                  95

Введение
Выселковское сельское поселение — муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края России, расположено на западной границе Выселковского района. С юга, востока и севера к поселению примыкают поселения – Бейсужекское, Бузиновское, Бейсугское, Березанское. 

В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта: станица Выселки – административный центр одноименного сельского поселения, село Первомайское, хутор Иногородне-Малеваный. Станица Выселки занимает центральное положение на территории поселения, на речке Журавка, на севере расположено с. Первомайское, на юге – х. Иногородне-Малеваный.
Численность населения Выселковского сельского поселения на 1 января 2020 года составляет – 20 363 чел. 

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения является сельское хозяйство.

Через станицу проходит железнодорожная линия «Тихорецкая — Краснодар-1», на которой расположена станция Выселки Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
Схема теплоснабжения — это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Разработка схем теплоснабжения - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения. 

Целью разработки схемы теплоснабжения поселения является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. При разработке схемы теплоснабжения решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Схема теплоснабжения разработана на 2024-2027 гг. и на период до 2035 года. 
Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

3) РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22 мая 2006 года, а также результаты проведенных ранее на объектах энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности; 

4) Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.                    № 808). 

5) Технической базой при разработке: 

- генеральный план муниципального образования;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, электроэнергии, отпуска тепловой энергии, теплоносителя, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам учета отпуска тепловой энергии и потребления топлива, электрической энергии и воды (расход, давление, температура); 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие); 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т. п.); 

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.
Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к источникам тепловой энергии Выселковского сельского поселения, в разрезе категорий потебителей указаны в таблице 1.

                                                                                Таблица 1
	1
	Котельная ЦРБ 
(ст-ца Выселки, ул. Северная, б/н)

	
	Население

	
	1. ст-ца Выселки, ул. Пирогова 1

	
	2. ст-ца Выселки, ул. Пирогова 2

	
	3. ст-ца Выселки, ул. Пирогова 3

	
	4. ст-ца Выселки, ул. Пирогова 4

	
	5. ст-ца Выселки, ул. Пирогова 5

	
	Бюджетные организации

	
	1. МУЗ ЦРБ, ст-ца Выселки, ул. Северная, 7

	
	2. Центр гигиены и эпидимиологии
ст-ца Выселки, ул. Северная, 7

	
	Прочие организации

	
	1. ИП Ковалев, м-н "Play", ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	2. ИП Мащенко, м-н "Блюз"
ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	3. ИП Савченко, м-н 
ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	4. Выселковская стоматологическая поликлиника  
ст-ца Выселки, ул. Северная, 7 

	
	5. М-н Дьяченко С.Н., ул. Пирогова

	
	

	2
	Котельная Лунева 
(ст-ца Выселки, ул. Лунева, б/н)

	
	Население

	
	1. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 1

	
	2. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 7

	
	3. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 9

	
	4. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 10

	
	5. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 11

	
	6. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 14

	
	7. ст-ца Выселки, пер. Первомайский 16

	
	11. ст-ца Выселки, ул. Лунева 97

	
	12. ст-ца Выселки, ул. Лунева 140

	
	13. ст-ца Выселки, ул. Лунева 144а

	
	14. ст-ца Выселки, ул. Лунева 146

	
	15. ст-ца Выселки, ул. Лунева 150

	
	16. ст-ца Выселки, пер. Восточный, 1

	
	17. ст-ца Выселки, пер. Восточный, 4

	
	18. ст-ца Выселки, ул. Ленина, 184

	
	19. ст-ца Выселки, ул. Ленина, 123

	
	20. ст-ца Выселки, ул. Ленина, 135

	
	21. ст-ца Выселки, ул. Ленина, 166

	
	Прочие организации

	
	1. м-н "Агрокомплекс", ст-ца Выселки, ул. Ленина, 105

	
	 

	3
	Котельная ГНИ 
(ст-ца Выселки, ул. Монтикова, б/н)

	
	Бюджетные организации

	
	1. Управление Пенсионного фонда
ст-ца Выселки, ул. Монтикова

	
	2. МБУК "Выселковский КДЦ" 
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	3. Межрайоная ИФНС № 13 по Краснодасркому края
ст-ца Выселки ул. Монтикова

	
	Прочие организации

	
	1. ОАО "Ростелеком"
ст-ца Выселки, ул. Ленина 

	
	2. ооо "Заря" (Сбербанк № 5158), 

ст-ца Выселки, ул. Монтикова

	
	3. ОАО "Валерия"
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	4. ОАО "Россельхозбанк"
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	

	4
	Котельная СОШ № 17 

(ст-ца Выселки, пер. Коминтерна, б/н)

	
	Население

	
	1. ст-ца Выселки, пер. Октябрьский № 17

	
	Бюджетные организации

	
	1. МБДОУ ДС КВ № 12
ст-ца Выселки, ул. Партизанская

	
	2. МБОУ СОШ № 17 
ст-ца Выселки, пер. Октябрьский

	
	3. МАУ ДО ЦДТ ст-ца Выселки, ул. Партизанская, 105

	
	Прочие организации

	
	1. Выселковское РКО

	5
	Котельная Калугина

(ст-ца Выселки, ул. Калугина, б/н)

	
	Население

	
	1. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 1

	
	2. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 2

	
	3. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 3

	
	4. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 4

	
	5. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 5

	
	6. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 6

	
	7. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 7

	
	8. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 8

	
	9. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 9

	
	10. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 10

	
	11. ст-ца Выселки, ул. Калугина, 11

	
	Прочие организации

	
	1. ГАЗПРОМГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая

	
	2. АО фирма "Агрокомплекс" аренда жилых квартир

	
	

	6
	п/п «Кристалл»

(ст-ца Выселки пер. Лермонтова, 5)

	
	Население

	
	1. ст-ца Выселки, ул.Северная, 17

	
	2. ст-ца Выселки, ул.Северная, 19

	
	3. ст-ца Выселки, ул.Северная, 11

	
	7. ст-ца Выселки, пер. Лермонтова, 1б

	
	8. ст-ца Выселки пер. Лермонтова, 1 Г

	
	9. ст-ца Выселки, ул. Школьная, 9

	
	10. ст-ца Выселки, ул. Школьная, 11

	
	11. ст-ца Выселки, ул. Школьная, 13

	
	12. ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая, 24

	
	13. ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая, 29

	
	14. ст-ца Выселки, ул. Красная, 20

	
	15. ст-ца Выселки, ул. Красная, 22

	
	16. ст-ца Выселки, ул. Красная, 23

	
	17. ст-ца Выселки, ул. Красная, 25

	
	18. ст-ца Выселки, ул. Красная, 18

	
	Бюджетные организации

	
	1. МАДОУ ДС КВ 30, ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая

	
	2. МБУ ЦФМР "Олимп"

	
	Прочие организации

	
	1. ИП Шарпов, ст-ца Выселки 

	
	2. АО фирма "Агрокомплекс" аренда жилых квартир

	
	


Величины существующей отапливаемой площади жилых помещений указана в таблице 2.
                                                                Таблица 2 
	Показатели
	Еденицы измерений
	Значение

	Общая площадь зданий (население, по данным БТИ), в т.ч.:
	м2
	52 214,12

	площадь жилых помещений
	м2
	24 810,22

	площадь нежилых помещений
	м2
	15 163,10

	площадь общего имущества
	м2
	12 240,80


Приросты отапливаемой площади строительных фондов не планируются.
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) указаны в таблице 3.

                                                                                                                 Таблица 3

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Количество объектов теплоснабжения, шт.
	Договорная нагрузка на 2021 г, Гкал/ч
	Договорная нагрузка на 2022-2025 гг,

Гкал/час

	1
	Котельная ЦРБ
	12
	2,86
	6,31

	2
	Котельная Лунева
	22
	2,70
	2,70

	3
	Котельная ГНИ
	7
	0,86
	0,86

	4
	Котельная СОШ № 17
	5
	0,40
	0,40

	5
	Котельная Калугина
	13
	0,49
	0,49

	6
	п/п «Кристалл»
	22
	108,0
	108,0


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.
Котельные, расположенные в производственных зонах, отсутствуют.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения.

Максимальное значение теплопотребления (по заявленной мощности) наблюдается от источников ЦРБ и Лунева. Меньшая величина теплопотребления наблюдается от остальных источников.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице 4.

                                                                                               Таблица 4

	Источник тепла
	Нагрузка отопления, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная ЦРБ
	4,77
	0,6
	2,86

	Котельная Лунева
	2,00
	0,7
	2,70

	Котельная ГНИ
	0,86
	-
	0,86

	Котельная СОШ № 17
	0,30
	0,1
	0,40

	Котельная Калугина
	0,39
	0,1
	0,49

	п/п «Кристалл»
	108,0
	-
	108,0


Фактически используемая тепловая нагрузка - величина мощности, рассчитанная по фактическому режиму работы существующих источников тепловой энергии, определенная на основании показаний узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Порядок определения баланса по фактически используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. № 610 «О6 утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (не выборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствии с требованиями вышеуказанных Правил. По зонам теплоснабжения в границах Выселковского сельского поселения, указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения, по остальным участникам схемы проведения данного мероприятия на текущий момент невозможно, в силу отсутствия взаимных обязательств указанного характера, между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.

Графические материалы

[image: image1.jpg]cencioe nocenenne
Byauosckoe

cenbckoe nomauueﬁ:ﬁqmncm




Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Выселковском сельском поселении Выселковского района с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения.
Таблица 5. Существующие зоны действия котельных.
	1
	Котельная ЦРБ 
(ст-ца Выселки, ул. Северная, б/н)

	
	Население по ул. Пирогова

	
	1. МУЗ ЦРБ, ст-ца Выселки, ул. Северная, 7

	
	2. Центр гигиены и эпидимиологии
ст-ца Выселки, ул. Северная, 7

	
	3. ИП Ковалев, м-н "Play", ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	4. ИП Мащенко, м-н "Блюз"
ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	5. ИП Савченко, м-н 
ст-ца Выселки, ул. Профильная

	
	6. Выселковская стоматологическая поликлиника  
ст-ца Выселки, ул. Северная, 7 

	
	7. М-н Дьяченко С.Н., ул. Пирогова

	
	

	2
	Котельная Лунева 

(ст-ца Выселки, ул. Лунева, б/н)

	
	Население по ул. Лунева, ул. Ленина, пер. Восточный, 

пер. Первомайский

	
	1. м-н "Агрокомплекс", ст-ца Выселки, ул. Ленина, 105

	
	 

	3
	Котельная ГНИ 
(ст-ца Выселки, ул. Монтикова, б/н)

	
	1. Управление Пенсионного фонда
ст-ца Выселки, ул. Монтикова

	
	2. МБУК "Выселковский КДЦ" 
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	3. Межрайоная ИФНС № 13 по Краснодасркому края
ст-ца Выселки ул. Монтикова

	
	4. ОАО "Ростелеком"
ст-ца Выселки, ул. Ленина 

	
	5. ооо "Заря" (Сбербанк № 5158), 

ст-ца Выселки, ул. Монтикова

	
	6. ОАО "Валерия"
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	7. ОАО "Россельхозбанк"
ст-ца Выселки, ул. Ленина

	
	

	4
	Котельная СОШ № 17 

(ст-ца Выселки, пер. Коминтерна, б/н)

	
	Население по пер. Октябрьский

	
	1. ст-ца Выселки, пер. Октябрьский № 17

	
	2. МБДОУ ДС КВ № 12
ст-ца Выселки, ул. Партизанская

	
	3. МБОУ СОШ № 17 
ст-ца Выселки, пер. Октябрьский

	
	4. МАУ ДО ЦДТ ст-ца Выселки, ул. Партизанская, 105

	
	5. Выселковское РКО

	
	

	5
	Котельная Калугина

(ст-ца Выселки, ул. Калугина, б/н)

	
	Население по ул. Калугина

	
	1. ГАЗПРОМГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая

	
	

	6
	п/п «Кристалл»

(ст-ца Выселки пер. Лермонтова, 5)

	
	Население по ул.Северная, пер. Лермонтова, ул. Школьная, ул. Коммунистическая и ул. Красная

	
	1. МАДОУ ДС КВ 30, ст-ца Выселки, ул. Коммунистическая

	
	2. МБУ ЦФМР "Олимп"

	
	3. ИП Шарпов, ст-ца Выселки 

	
	


Котельные не закольцованы и подают тепловую энергию только на своих потребителей. В случае аварийных ситуаций переключение на другой источник тепловой энергии невозможно по причине удаленности.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
На территории Выселковского сельского поселения дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на природном газе).

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном в частном секторе, где преобладает 1-2-х этажная застройка. Застройка преимущественно индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х надземных этажей), жилыми домами на ЗУ для ведения ЛПХ с приусадебными земельными участками, и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более чем 3), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами обслуживания жилой застройки, и объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.
Основные технические характеристики системы теплоснабжения станицы Выселки указаны в следующей таблице:

Таблица 6

	Наименование источника теплоснабжения
	Котельное оборудование
	Вид топлива

	
	марка котлов
	количество
	

	Котельная ЦРБ
	Майтер Терм НН
	4
	Природный газ

	Котельная Лунева
	ICI Caldaie REX
	4
	Природный газ

	Котельная ГНИ
	Факел
	3
	Природный газ

	Котельная СОШ № 17
	Rex Dual
	2
	Природный газ

	Котельная Калугина
	КГ ВМ
	2
	Природный газ

	п/п «Кристалл»
	БГ-35/39
	4
	Природный газ


Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
                                                                                                                     Таблица 7
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Тепловая мощность СНК, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная ЦРБ
	3,35
	0,08
	3,27
	2,86

	Котельная Лунева
	4,3
	0,10
	4,20
	2,70

	Котельная ГНИ
	2,6
	0,06
	2,54
	0,86

	Котельная СОШ № 17
	1,2
	0,03
	1,17
	0,40

	Котельная Калугина
	1,5
	0,03
	1,47
	0,49

	п/п «Кристалл»
	108
	2,44
	105,56
	108,00


Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии на 2024-2026 гг.
                                                                                                                  Таблица 8
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная ЦРБ
	3,35
	0,08
	3,27
	6,314

	Котельная Лунева
	4,3
	0,10
	4,20
	2,70

	Котельная ГНИ
	2,6
	0,06
	2,54
	0,86

	Котельная СОШ № 17
	1,2
	0,03
	1,17
	0,40

	Котельная Калугина
	1,5
	0,03
	1,47
	0,49

	п/п «Кристалл»
	108
	2,44
	105,56
	108,00


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.
Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, в Выселковском сельском поселении отсутствуют.

Потребители тепловой энергии, потребляющие тепловую энергию в границах двух или более поселений, в Выселковском сельском поселении отсутствуют.

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст. 14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.  

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований.  В связи с вступлением в силу закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено. 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения используется сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производится подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.
В 2021 году проектируется новый объект теплоснабжения «Хирургический корпус ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова», ст-ца Выселки, ул. Северная, земельный участок с кадастровым номером 23:05:0602002:2644, с максимальным теплопотреблением 2,742 Гкал/час (3,19 МВт). Проектируемый объект находится на территории ЦРБ, где расположена котельная ЦРБ. Котельная не имеет резерва тепловой мощности. При этом, проектируемый объект попадает в зону эффективного теплоснабжения котельной ЦРБ. Таким образом, для подключения вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения планируется реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников Выселковского сельского поселения
                                                                     Таблица 9
	Источник
	Существующие ограничения, Гкал/ч
	Существующая располагаемая мощность, Гкал/ч

	Котельная ЦРБ
	0
	0,41

	Котельная Лунева
	0
	1,50

	Котельная ГНИ
	0
	1,68

	Котельная СОШ № 17
	0
	0,77

	Котельная Калугина
	0
	0,98

	п/п «Кристалл»
	0
	0,00


Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто по источникам теплоснабжения сведены в таблицу 10.
                                      Таблица 10
	Источник
	Затраты      на собственные нужды, Гкал/ч
	Существующая мощность нетто, Гкал/ч

	Котельная ЦРБ
	0,08
	3,27

	Котельная Лунева
	0,10
	4,20

	Котельная ГНИ
	0,06
	2,54

	Котельная СОШ № 17
	0,03
	1,17

	Котельная Калугина
	0,03
	1,47

	п/п «Кристалл»
	2,44
	105,56


Среднегодовая загрузка оборудования источников определена отношением среднегодовой подключенной нагрузки к установленной мощности оборудования. Результаты сведены в таблицу 11. 

                                                                                                                           Таблица 11
	№ п/п
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная максимальная нагрузка, Гкал/час
	Отношение подключенной к установленной, %
	Подключенная среднегодовая нагрузка, Гкал/час
	Отношение среднеговой к установленной, %

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная ЦРБ
	3,35
	2,86
	85
	1,67
	50

	2
	Котельная Лунева
	4,3
	2,7
	63
	1,58
	37

	3
	Котельная ГНИ
	2,6
	0,86
	33
	0,50
	19

	4
	Котельная СОШ № 17
	1,2
	0,4
	33
	0,23
	20

	5
	Котельная Калугина
	1,5
	0,49
	33
	0,29
	19

	6
	п/п «Кристалл»
	108
	108
	100
	63,18
	59


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Для учета количества отпущенной тепловой энергии от котельных Выселковского сельского поселения, установлены приборы учета тепловой энергии. Данные приборы учета тепловой энергии фиксируют количество тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии в сеть. Перечень котельных, на которых установлены вышеуказанные приборы учета укзаны в таблице 12.

                                                                                               Таблица 12
	№ п/п
	Котельная
	Наличие прибора учета

	1
	Котельная ЦРБ
	нет

	2
	Котельная Лунева
	нет

	3
	Котельная ГНИ
	нет

	4
	Котельная СОШ № 17
	нет

	5
	Котельная Калугина
	нет

	6
	п/п «Кристалл»
	да


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят:

-в закрытых системах теплоснабжения -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов -  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков   -   по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для    закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и присоединенных к ним системах отопления.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой   сети.  

Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения. 

Расход воды на хоз.-быт. нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, прил. 3, п.п. 29, 30.

Расчетный часовой расход на подпитку -  0,75 % V системы согласно СНиП "Тепловые сети".

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.


Производительности водоподготовительных установок теплоносителя покрывает максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей.
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя должна покрывать расход теплоносителя для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. Объем воды на компенсацию потерь теплоносителя представлен в таблице 13.

                                                                                                           Таблица 13
	№ п/п
	Показатель
	Ед/изм
	Котельная ЦРБ
	Котельная ГНИ
	Котельная Лунева
	Котельная СОШ № 17
	Котельная Калугина
	п/п «Кристалл»

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения
	т
	173,8
	65
	204,1
	30,2
	37
	325

	2
	Установленная производительность ВПУ 
	т/ч
	3,0
	1,12
	3,5
	0,52
	1,5
	0

	3
	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	3,0
	1,12
	3,5
	0,52
	1,5
	0

	4
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Фактические собственные нужды ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Расчетная производительность ВПУ
	т/ч
	1,30
	0,49
	1,53
	0,23
	0,28
	2,44

	7
	Расчетные собственные нужды ВПУ
	т/ч
	0,05
	0,02
	0,06
	0,01
	0,01
	0,10

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,43
	0,16
	0,51
	0,08
	0,09
	0,81

	8.1
	- нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,43
	0,16
	0,51
	0,08
	0,09
	0,81

	8.2
	- сверхнормативные утечки 
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 14
	Наименование котельной
	Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, т/ч

	
	Существующее положение
	Перспективное положение

	Котельная ЦРБ
	3,48
	3,48

	Котельная ГНИ
	1,30
	1,30

	Котельная Лунева
	4,08
	4,08

	Котельная СОШ № 17
	0,60
	0,60

	Котельная Калугина
	0,74
	0,74

	п/п «Кристалл»
	6,5
	6,5


Отпуск тепловой энергии с котельных осуществляется по тепловым сетям. Схема включения тепловых сетей радиально-тупиковая.
Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников, изложены в таблицах ниже. Как правило, используется П - образная компенсация температурных удлинений; в местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций.
В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях в основном применяются задвижки типа 3Кл с рабочим давлением 1,6 МПа.
Секционирующая арматура установлена на ответвлениях к потребителям и непосредственно перед потребителем, а также на магистральных трубопроводах.

Регулирование отпуска тепловой энергии качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.
Технологические параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 15.
Таблица 15. Технологические параметры тепловых сетей.
	Наименование источника теплоснабжения, адрес
	год ввода в эксплуатацию
	Протяжённость трубопроводов ОВ (всего) в 2-х трубном исполнении
	Протяжённость трубопроводов ГВС (всего) в 2х трубном исполнении

	
	
	Всего, м
	Диаметр, мм
	Надземная, м
	Подземная, м
	Всего, м
	Диаметр, мм
	Надземная, м
	Подземная, м

	Котельная ЦРБ
	1973
	1291
	159
114
89
57
32
20
	675
57
179
332
29
19
	



	1391
	114
89
57
32
20
	832
179
332
29
19
	



	Котельная ГНИ
	1976
	885
	159
108
89
76
57
	
133
135
95
	362
155
536

5
	 
	 
	 
	 

	Котельная Лунева
	2000
	1635
	159
108
89
76
57
	
82

159
539
	54
177
318
306
	1635
	159
108
89
76
57
	
82

159
539
	54
177
318
306

	Котельная СОШ № 17
	1990
	851
	89
76
57
	77
	83
426
265
	158
	89
76
	25
25
	83
25

	Котельная Калугина
	2011
	1590
	108
89
57
45
	340
415
500
335
	

	795
	89
57
45
	315
145
335
	

	п/п «Кристалл»
	1958
	3638
	219
133
108
89
76
57
	346

215
502
268
280
	728
728
95
746
379
97
	 
	 
	 
	 


Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников.
Испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях не проводятся.
Определение тепловых потерь. 

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 325.

Расчет норматива технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях проводится ежегодно с корректировкой на фактическую температуру наружного воздуха.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планирования и определения тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.
К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях.
В таблице 16 представлены показатели нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2024 год в разрезе источников тепловой энергии.
                                                              Таблица 16
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потери в тепловых сетях, Гкал/год

	1
	Котельная ЦРБ
	567

	2
	Котельная Лунева
	497

	3
	Котельная ГНИ
	115

	4
	Котельная СОШ № 17
	155

	5
	Котельная Калугина
	306

	6
	п/п «Кристалл»
	901


Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.е. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.
В таблице 17 представлены сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

                                                                                Таблица 17
	Наименование потребителя
	Наличие общедомового прибора учета (индивидуального прибора учета)

	Центр гигиены и эпидимиологии

ст-ца Выселки, ул. Северная 7
	Да

	ИП Ковалев, м-н "Play" 
ст-ца Выселки, ул. Профильная
	Да

	ИП Мащенко, м-н "Блюз"
	Да

	Управление Пенсионного фонда

ст-ца Выселки, ул. Монтикова
	Да

	Межрайоная ИФНС № 13 по Краснодасркому края

ст-ца Выселки ул. Монтикова
	Да

	ОАО "Ростелеком" 
ст-ца Выселки, ул. Ленина
	Да

	ОАО "Россельхозбанк"
ст-ца Выселки, ул. Ленина
	Да

	МБОУ СОШ № 17 

ст-ца Выселки, пер. Октябрьский
	Да

	ИП Шарпов ст-ца Выселки
	Да


Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по методике кандидата технических наук, советника генерального директора                            ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, которая реализована в среде ИГС «СгнуСот-ТеплоГраф».

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

Рбр - вероятности безотказной работы; Р - вероятность отказа, где Р0 =1- Рбр.
Таблица 18
	№ п/п
	Источник теплоснабжения в системе теплоснабжения
	Оценочные показатели надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности (высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные)

	
	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Ки
	К отк ит
	

	1
	Котельная ЦРБ
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные

	2
	Котельная Лунева
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные

	3
	Котельная ГНИ
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные

	4
	Котельная СОШ № 17
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные

	5
	Котельная Калугина
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные

	6
	п/п «Кристалл»
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	малонадежные


Таблица 19
	№ п/п
	Тепловые сети в системе теплоснабжения
	Оценочные показатели надежности тепловой сетей
	Оценка надежности (высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные)

	
	
	Кб
	Кб
	Кс
	К
отк тс
	К нед
	Ктс
	

	1
	Котельная ЦРБ
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные

	2
	Котельная Лунева
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные

	3
	Котельная ГНИ
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные

	4
	Котельная СОШ № 17
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные

	5
	Котельная Калугина
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные

	6
	п/п «Кристалл»
	1
	0,2
	1
	1
	1
	1
	надежные


Таблица 20
	№ п/п
	Система  теплоснабжения
	Показатели надежности системы теплоснабжения
	Оценка системы теплоснабжения

	
	
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности тепловых  сетей
	Оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ
	

	1
	Котельная ЦРБ
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные

	2
	Котельная Лунева
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные

	3
	Котельная ГНИ
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные

	4
	Котельная СОШ № 17
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные

	5
	Котельная Калугина
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные

	6
	п/п «Кристалл»
	малонадежные
	надежные
	удовлетворительная
	малонадежные


Примечание:
Несмотря на полученные, согласно представленной методики, показатели, считаем системы теплоснабжения надежными по следующим причинам:
Оценка надежности источников тепловой энергии снижена по причине низкого коэффициента Кт = 0,5 (отсутствие резервного топлива) не учитывающего местные условия и мощность источников. Котельные, работающие на газообразном топливе, расположены в районах плотной жилой застройки и размещение топливного хозяйства на их территории не представляется возможным по противопожарным нормам (РТХ отсутствует в проекте).
Отказы источников тепловой энергии и тепловых сетей в течении года отсутствуют. В каждой системе теплоснабжения имеется только один источник тепловой энергии (котельной), который технологически не соединен с другими тепловыми сетями, соответственно оценочные показатели (К) определены для каждой котельной с собственной системой теплоснабжения.
Таблица 21
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Показатели надежности системы теплоснабжения
	Оценка системы теплоснабжения

	
	
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности тепловых сетей
	Оценка готовности к проведению аварийно- восстановительных работ
	

	1
	Котельная ЦРБ
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные

	2
	Котельная Лунева
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные

	3
	Котельная ГНИ
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные

	4
	Котельная СОШ № 17
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные

	5
	Котельная Калугина
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные

	6
	п/п «Кристалл»
	надежные
	надежные
	удовлетворительная
	надежные


Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийные отключения потребителей в отопительный период отсутствуют.
Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода) представлен в таблице 22.

Таблица 22
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час

	50
	2

	80
	3

	100
	4

	150
	5

	200
	6

	300
	7


Аварийные отключения в отопительный период за 5 последних лет отсутствуют.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
а) описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения.
В 2021 году проектируется новый объект теплоснабжения «Хирургический корпус ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова», ст-ца Выселки,                              ул. Северная, земельный участок с кадастровым номером 23:05:0602002:2644, с максимальным теплопотреблением 2,742 Гкал/час (3,19 МВт). Проектируемый объект находится на территории ЦРБ, где расположена котельная ЦРБ. Котельная не имеет резерва тепловой мощности. При этом, проектируемый объект попадает в зону эффективного теплоснабжения котельной ЦРБ. Таким образом, для подключения вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения планируется реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час. Для транспортировки тепловой энергии от котельной до объекта, планируется тепловая сеть диаметром 175 мм и протяженностью 100 м в двухтрубном исчислении.
В целях повышения эффективности теплоснабжения потребителей, основной задачей является замена устаревшего оборудования на новое.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок под жилищную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не целесообразно из-за отсутствия подобных районов застройки.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не целесообразно, по той причине, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сельского поселения.

Учитывая вышеизложенные обоснования, предлагается как основной вариант реконструкции системы теплоснабжения Выселковского сельского поселения установить в существующих котельных новое теплотехническое и газовое оборудование, мощность которого соответствует уточненным подключенным нагрузкам.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам).
В настоящее время проектируется новый объект теплоснабжения «Хирургический корпус ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова», ст-ца Выселки,                              ул. Северная, земельный участок с кадастровым номером 23:05:0602002:2644, с максимальным теплопотреблением 2,742 Гкал/час (3,19 МВт). Проектируемый объект находится на территории ЦРБ, где расположена котельная ЦРБ. Котельная не имеет резерва тепловой мощности. При этом, проектируемый объект попадает в зону эффективного теплоснабжения котельной ЦРБ. Таким образом, для подключения вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения планируется реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час.
Таблица 23
	№
	Наименование мероприятия
	Нагрузка существующих

потребителей, Гкал/час
	Нагрузка перспективных
потребителей, Гкал/час
	Потери, Гкал/час
	СНК, Гкал/час
	Установленная мощность реконструируемой котельной
	Описание работ и месторасположение объекта
	Сроки реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	Гкал/час
	МВт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час
	2,86
	2,742
	0,425
	0,14
	6,167
	7,17
	Котельная ЦРБ. Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности.
	проектная документация

2022

ввод в эксплуатацию

до 2023


б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
В ходе разработки «Схемы теплоснабжения…» в зонах нового освоения сельских территорий необходимости в строительстве новых котельных нет. Территории застраиваются ИЖС и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, которые в свою очередь обеспечиваются индивидуальным отопление и ГВС (внутридомовыми и внутриквартирными котлами).

На основании вышеизложенного данный пункт не разрабатывается.
В ходе ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, в случае появления перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, данный пункт будет разработан.

в) предложения по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В соответствии с п. 107 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 предлагается разработать предложение по реконструкции существующих котельных. В разрабатываемой «Схемы теплоснабжения…» обоснована реализация схемы теплоснабжения посредствам реконструкции существующих котельных с приведением их мощности в соответствие с подключенными тепловыми нагрузками.

В соответствии с п. 111 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667 оценка финансовых потребностей по реконструкции (техническому перевооружению) существующих котельных Выселковского сельского поселения выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателем сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ установленных в соответствии: «Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения» для составления инвесторских смет и предложения подрядчика (УПБС ВР), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», сборником  укрупненных  показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, отраслевых сметных норм, территориальных сметных норм, и по данным сметных стоимостей проектов аналогов.

В ходе разработки схемы теплоснабжения для источников теплоснабжения выработаны следующие рекомендации: в существующей системе Выселковского сельского поселения имеется необходимость реконструкции котельной ЦРБ. 
Учитывая тот факт, что система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источникам теплоснабжения разобщена, отсутствует возможность перераспределение тепловой нагрузки между ними, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.
Первоочередное мероприятие по реконструкции котельной ЦРБ с увеличением тепловой мощности указаны в таблице 24.

Таблица 24
	№
	Наименование мероприятия
	Нагрузка существующих

потребителей, Гкал/час
	Нагрузка перспективных
потребителей, Гкал/час
	Потери, Гкал/час
	СНК, Гкал/час
	Установленная мощность реконструируемой котельной
	Описание работ и месторасположение объекта
	Сроки реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	Гкал/час
	МВт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час
	2,86
	2,742
	0,425
	0,14
	6,167
	7,17
	Котельная ЦРБ. Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности.
	проектная документация

2022

ввод в эксплуатацию

до 2023


Предложения по реконструкции (техническому перевооружению и (или) модернизации) источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на последующие годы:

Таблица 25
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Срок реализации

	1
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной ГНИ
	Выселковское сельское поселение, 

ст-ца Выселки, ГНИ
	до 2035 г.

	2
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной Ленева
	Выселковское сельское поселение, 

ст-ца Выселки, ул. Ленева
	до 2035 г.


г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это требование не разрабатывается. Обоснование – источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии только на п/п «Кристал». Система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источников теплоснабжения система разобщена, отсутствует возможность перераспределение тепловой нагрузки между ними. 

Таким образом, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не разрабатывается.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это требование не разрабатывается по причине отсутствия необходимости вывода из эксплуатации источников тепловой энергии. 
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Требования п. 103-106 Приказа Министерства Энергетики РФ, Министерства Регионального Развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 касаются реконструкции существующих ТЭЦ, нового строительства генерирующих мощностей, предложение по переоборудованию котельных в источнике комбинированной выработки электроэнергии тепловой энергии с мощностью турбоагрегатов более 25 МВт и менее 25 МВт, не характерны для разрабатываемой «Схемы теплоснабжения…», по причине отсутствия необходимости переоборудования существующих котельных в ТЭЦ.

В данной «Схеме теплоснабжения…» вышеуказанные требования не разрабатываются.
ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это требование не разрабатывается. Обоснование – источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии только на п/п «Кристал». Система теплоснабжения является локальной системой, по месту расположения источников теплоснабжения система разобщена, отсутствует возможность перераспределение тепловой нагрузки между ними. 

Таким образом, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, не разрабатывается.
з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.
Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Отпуск тепла производится по температурному графику 95-700С.

График отпуска тепловой энергии определен на этапе проектирования источников тепловой энергии, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно в связи с тем, что внутриинженерные системы потребителей спроектированы на температурный график 95-700С.
График качественного температурного регулирования

                                                                                                              Таблица 26
	Температура наружного воздуха tн, ºC
	Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC

	
	подающем t1
	обратном t2

	+8
	51,6
	42,8

	+7
	53,7
	44,2

	+6
	55,9
	45,6

	+5
	58,0
	47,0

	+4
	60,1
	48,3

	+3
	62,1
	49,6

	+2
	64,2
	51,0

	+1
	66,2
	52,3

	0
	68,2
	53,5

	-1
	70,2
	54,8

	-2
	72,2
	56,0

	-3
	74,2
	57,3

	-4
	76,1
	58,5

	-5
	78,1
	59,7

	-6
	80,0
	60,9

	-7
	81,9
	62,0

	-8
	83,8
	63,2

	-9
	85,7
	64,4

	-10
	87,6
	65,5

	-11
	89,4
	66,7

	-12
	91,3
	67,8

	-13
	93,2
	68,9

	-14
	95,0
	70,0


и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
В настоящее время проектируется новый объект теплоснабжения «Хирургический корпус ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова», ст-ца Выселки,                              ул. Северная, земельный участок с кадастровым номером 23:05:0602002:2644, с максимальным теплопотреблением 2,742 Гкал/час (3,19 МВт). Проектируемый объект находится на территории ЦРБ, где расположена котельная ЦРБ. Котельная не имеет резерва тепловой мощности. При этом, проектируемый объект попадает в зону эффективного теплоснабжения котельной ЦРБ. Таким образом, для подключения вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения планируется реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей планируется до 2023 года.
к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» не разрабатывается по причине экономической нецелесообразности и отсутствии технической возможности использования возобновляемых источников энергии.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не разрабатывается ввиду отсутствия необходимости перераспределения тепловой нагрузки.
б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах.
В 2021 году проектируется новый объект теплоснабжения «Хирургический корпус ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова», ст-ца Выселки,                              ул. Северная, земельный участок с кадастровым номером 23:05:0602002:2644, с максимальным теплопотреблением 2,742 Гкал/час (3,19 МВт). Проектируемый объект находится на территории ЦРБ, где расположена котельная ЦРБ. Котельная не имеет резерва тепловой мощности. При этом, проектируемый объект попадает в зону эффективного теплоснабжения котельной ЦРБ. Таким образом, для подключения вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения планируется реконструкция существующей котельной, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час. Для транспортировки тепловой энергии от котельной до объекта, планируется тепловая сеть диаметром 175 мм и протяженностью 100 м в двухтрубном исчислении.
в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
В существующей системе Выселковского сельского поселения отсутствует закольцовка между источниками тепловой энергии. В связи с этим отсутствует необходимость строительства тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в связи с большой отдаленностью источников тепловой энергии.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
В существующей системе теплоснабжения Выселковского сельского поселения выявлены участки тепловых сетей, которые несут высокие риски аварийных ситуаций.
Предлагается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Таблица 27
	1
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ЦРБ, 

Lтс=1,291 км, 

Lгвс=1,391 км
	Выселковское СП
	до 2035 г.

	2
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ГНИ, 

Lтс=0,885 км
	Выселковское СП
	до 2035 г.

	3
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной Лунева, 

Lтс=1,635 км, 

Lгвс=1,635 км
	Выселковское СП
	до 2035 г.

	4
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной СОШ № 17, 

Lтс=0,851 км, 

Lгвс=0,158 км
	Выселковское СП
	до 2035 г.

	5
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной п/п «Кристалл», 

Lтс=3,638 км
	Выселковское СП
	до 2035 г.


д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

В существующей системе теплоснабжения Выселковского сельского поселения выявлены участки тепловых сетей, которые несут высокие риски аварийных ситуаций.

Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения указан в таблице 25.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
В существующей системе Выселковского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это предложение не разрабатывается.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В существующей системе Выселковского сельского поселения отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это предложение не разрабатывается.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива.
Виды основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения:

- Природный газ: 97,16 %;

- Лузга подсолнечника: 2,84 %.

В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ.
Годовое количество используемого основного топлива и его вид в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 28.

Таблица 28
	Наименование источника
	Вид основного топлива
	Объем потребления основного
вида топлива, газ (тыс. м3),

твердое топливо (тнт)

	Котельная ЦРБ
	Природный газ
	604,75 тыс. м3

	Котельная Лунева
	Природный газ
	535,03 тыс. м3

	Котельная ГНИ
	Природный газ
	137,69 тыс. м3

	Котельная СОШ № 17
	Природный газ
	152,29 тыс. м3

	Котельная Калугина
	Природный газ
	322,94 тыс. м3

	п/п «Кристалл»
	Природный газ
	40830,10 тыс. м3


Резервное топливо на котельных Выселковского сельского поселения отсутствует.
б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ.

Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Выселковском сельском поселении отсутствуют.
в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
                                                                         Таблица 29
	Вид топлива
	Доля топлива
	Показатель
	Значение

	Природный газ
	97,16 %
	Q
	8186

	
	
	плотн.
	0,76

	Природный газ
	2,84 %
	Q
	3675

	
	
	плотн.
	100


г) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения.
В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ.
Виды основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения:

- Природный газ: 97,16 %;

- Лузга подсолнечника: 2,84 %.
д) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального сельского поселения.

В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ. В связи с отсутствием жидкого и твердого вида топлива, развитие топливного баланса на 2024-2026 годы не предусмотрено.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
а) предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 30
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Срок реализации
	Предельные расходы на реконструкцию

(тыс. руб, в ценах 2021 года)

	1
	Реконструкция существующей котельной увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час
	Реконструкция 

котельной ЦРБ 
	до 2023 г.
	30 157,9

	2
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной ГНИ
	до 2035 г.
	32 448,0

	3
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной Ленева
	до 2035 г.
	53 664,0


б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.
Таблица 31
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Срок реализации
	Предельные расходы на реконструкцию

(тыс. руб, в ценах 2021 года)

	1
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ЦРБ, 

Lтс=1,291 км, 

Lгвс=1,391 км
	до 2035 г.
	33 149,5

	2
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ГНИ, 

Lтс=0,885 км
	до 2035 г.
	10 938,6

	3
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной Лунева, 

Lтс=1,635 км, 

Lгвс=1,635 км
	до 2035 г.
	40 417,2

	4
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной СОШ № 17, 

Lтс=0,851 км, 

Lгвс=0,158 км
	до 2035 г.
	12 471,2

	5
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной п/п «Кристалл», 

Lтс=3,638 км
	до 2035 г.
	44 965,7


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на 2024-2026 гг не предусмотрены.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.
Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах на 2024-2026 годы предполагается реконструкция существующих тепловых сетей и реконструкция тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных тепловых нагрузок.
Методика оценки эффективности проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии прединвестиционных исследований.
На время реализации «Схемы теплоснабжения…» предлагается установить долгосрочный тариф с учетом инвестиционной составляющей.
Для реализации «Схемы теплоснабжения…» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.201 г. ФЗ-190 «О теплоснабжении» необходимо разработать в соответствии с нормативными документами Инвестиционную программу.
Источниками финансирования для инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства предприятия;

- заемные средства предприятия;

- плата за подключение;

- средства бюджета поселения;
- бюджет Краснодарского края.
е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

За базовый период инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не осуществлялось.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
В соответствии со статьей 2 пункта 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого раздел Ш Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
В зону деятельности единой теплоснабжающей организации Выселковского сельского поселения входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 32.
                                                                       Таблица 32
	№ п/п
	Источник тепловой энергии

	1
	Котельная ЦРБ

	2
	Котельная Лунева

	3
	Котельная ГНИ

	4
	Котельная СОШ № 17

	5
	Котельная Калугина

	6
	п/п «Кристалл»


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения района, поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа или района.
3. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками   тепловой   энергии   с   наибольшей   рабочей   тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2. Размер собственного капитала - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
3. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
4. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правила.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Выселковского сельского поселения следующие предприятия:

                                                                       Таблица 33
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная ЦРБ
	МУП «Выселковские коммунальные системы» 


	2
	Котельная Лунева
	

	3
	Котельная ГНИ
	

	4
	Котельная СОШ № 17
	

	5
	Котельная Калугина
	

	6
	п/п «Кристалл»
	АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
На момент разработки схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.

Перечень теплоснабжающих организаций, а также перечень источников тепловой энергии, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организации Выселковского сельского поселения, представленны в таблице 33.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1)  о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; 

2)  об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3)  о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности системы теплоснабжения не целесообразно, по той причине как указывалась выше, что все тепловые системы находятся на большом удалении друг от друга и носят локальный характер.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.
Порядок определения теплосетевой организации, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей, установлен в статье 15 п. 6 Федерального закона РФ № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозных тепловых сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района не установлено.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Выселковского сельского поселения
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.
В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ.
На 2024-2026 годы схемой теплоснабжения Выселковского сельского поселения данные решения не предусмотрены.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.
В качестве основного топлива, используемого на котельных Выселковского сельского поселения, используется природный газ. Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.
в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.
В Выселковском сельском поселении источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии только на п/п «Кристалл».

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
В разрабатываемой «Схеме теплоснабжения…» это требование не разрабатывается. Обоснование – источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии только на п/п «Кристалл».
е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
Раздел 14. Индикаторы развития системы теплоснабжения Выселковского сельского поселения
                                                                       Таблица 34. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ЦРБ
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02
	3832,02

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69
	464,69

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


                                                                       Таблица 35. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной Лунева
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62
	3368,62

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58
	480,58

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


  Таблица 36. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной ГНИ
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01
	766,01

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28
	175,28

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 37. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной СОШ № 17
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25
	854,25

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87
	185,87

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


    Таблица 38. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной Калугина
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02
	2077,02

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32
	248,32

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


      Таблица 39. Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной п/п «Кристалл»
	Наименование параметра 
	Год действия схемы теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49
	274684,49

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50
	14928,50

	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Тариф на тепловую энергию утвержден для МУП «Выселковские коммунальные системы». В тариф включены следующие котельные: котельная ЦРБ, котельная Лунева, котельная ГНИ, котельная СОШ № 17. Таким образом, тарифные последствия расчитаны только для вышеуказанных котельных.

Таблица 50
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед. измере-ния
	Тариф на 2023 год
	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1
	Темп роста к предыдущему,%
	Тариф на 2024 год
	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1
	Темп роста к предыдущему,%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	15
	16
	19
	20
	21
	24

	1.
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	13 167,4
	13 167,40
	91,0
	13 082,3
	13 082,30
	99,4

	2.
	СНК
	Гкал
	298,9
	298,90
	91,0
	298,9
	298,90
	100,0

	3.
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	2 514,8
	2 514,8
	93,1
	2 600,0
	2 600,0
	103,4

	4.
	Отпуск в сеть
	Гкал
	15 383,3
	15 383,3
	91,4
	15 383,4
	15 383,4
	100,0

	5.
	Потери в сетях
	Гкал
	2 549,9
	2 549,90
	75,0
	2 550,0
	2 550,00
	100,0

	6.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	95,5
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	в т.ч. 1) на сторону:
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	95,5
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	         -  население
	Гкал
	7 844,4
	7 844,4
	99,3
	7 854,0
	7 854,0
	100,1

	 
	         - бюджет
	Гкал
	4 480,8
	4 480,8
	89,9
	4 344,4
	4 344,4
	97,0

	 
	         - прочие, 
	Гкал
	508,2
	508,2
	93,1
	635,0
	635,0
	125,0

	 
	в т.ч. организации-перепродавцы
	Гкал
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	 
	2) собственное потребление
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Перевыставлено/недовыставлено
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Себестоимость по статьям затрат:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Топливо на технологические нужды,                                          в том числе:
	т.у.т.
	2 136,1
	2 136,10
	91,0
	2 215,1
	2 215,10
	103,7

	
	
	тыс. руб.
	13 916,60
	13 916,60
	93,7
	16 379,02
	16 379,02
	117,7

	7.1.1.
	природный газ ВСЕГО,                                                                в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год):
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	
	руб./т.м3
	7 352,39
	7 352,39
	102,9
	8 653,33
	8 653,33
	117,7

	 
	
	тыс.руб.
	13 916,60
	13 916,60
	93,7
	16 379,02
	16 379,02
	117,7

	 
	до 0,01 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,01 до 0,1 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,1 до 1 включительно
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	7 352,39
	7 352,39
	102,9
	8 653,33
	8 653,33
	117,7

	 
	сумма
	тыс.руб.
	13 916,60
	13 916,60
	93,7
	16 379,02
	16 379,02
	117,7

	 
	от 1 до 10 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	7.2.
	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	2 514,80
	2 514,80
	 
	2 600,00
	2 600,00
	 

	 
	
	руб./Гкал
	1 067,52
	1 067,52
	 
	1 233,80
	1 233,80
	 

	 
	
	тыс. руб.
	2 684,60
	2 684,60
	93,9
	3 207,88
	3 207,88
	119,5

	7.3.
	Покупная электроэнергия,                                                        в том числе:
	тыс.кВт.ч
	401,50
	401,50
	81,00
	495,70
	495,70
	123,46

	
	
	руб./кВт
	9,78
	9,78
	104,5
	10,84
	10,84
	110,9

	
	
	тыс. руб.
	3 925,10
	3 925,10
	84,7
	5 375,05
	5 375,05
	136,9

	 
	по уровню НН количество
	тыс.кВт.ч
	222,80
	222,80
	 
	285,50
	285,50
	 

	
	тариф НН
	руб./кВт
	10,44
	10,44
	104,8
	11,56
	11,56
	110,7

	
	сумма
	тыс. руб.
	2 326,00
	2 326,00
	81,7
	3 300,38
	3 300,38
	141,9

	 
	по уровню СН2 количество
	тыс.кВт.ч
	178,70
	178,70
	 
	210,20
	210,20
	 

	
	тариф СН2
	руб./кВт
	8,95
	8,95
	105,1
	9,87
	9,87
	110,3

	
	сумма
	тыс. руб.
	1 599,10
	1 599,10
	89,3
	2 074,67
	2 074,67
	129,7

	7.6.
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	5851,0
	5851,00
	102,8
	6756,8
	6756,80
	115,5

	 
	  Основной персонал
	тыс. руб.
	5851,0
	5851,00
	 
	2534,6
	2534,60
	 

	 
	  Ремонтный персонал
	тыс. руб.
	0,0
	 
	 
	1719,5
	1719,50
	 

	 
	  Цеховый персонал
	тыс. руб.
	0,0
	 
	 
	2502,7
	2502,70
	 

	 
	  АУП
	тыс. руб.
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 

	 7.7
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1767,0
	1767,00
	102,8
	2040,6
	2040,60
	115,5

	 7.8
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:   
	тыс. руб.
	1406,0
	1406,0
	94,2
	1687,7
	1687,7
	120,0

	
	- амортизация
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	189,0
	189,0
	0,0

	
	- арендная плата
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	
	- затраты на ремонт и обслуживание
	 тыс.руб.
	1406,0
	1406,0
	102,8
	1498,7
	1498,7
	106,6

	 7.9
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	663,3
	663,3
	105,3
	1168,0
	1168,0
	176,1

	8.
	ИТОГО цеховая себестоимость:
	тыс.руб.
	30213,5
	30 213,5
	94,7
	36615,1
	36 615,1
	121,2

	8.1.
	Цеховая себестоимость 1 Гкал.
	руб./Гкал
	2 354,29
	2 354,29
	99,2
	2 853,11
	2 853,11
	121,2

	9.
	Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество)
	тыс. руб.
	2805,2
	2805,2
	188,0
	1870,0
	1870,0
	66,7

	8.
	Итого производственная себестоимость:
	тыс.руб.
	33 018,7
	33 018,7
	98,9
	38 485,1
	38 485,1
	116,6

	8.1.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для собств. потреб.
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	8.2.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для реализации
	тыс. руб.
	33 018,7
	33 018,7
	98,9
	38 485,1
	38 485,1
	116,6

	9.
	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	461,8
	461,8
	137,1
	1 680,5
	1 680,5
	363,9

	 
	    прибыль на соцразвитие
	тыс. руб.
	145,2
	145,2
	0,0
	1 278,9
	1278,9
	880,8

	 
	    прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	 
	     налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)
	тыс. руб.
	316,6
	316,6
	94,0
	401,6
	401,6
	126,8

	10.
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	33 480,5
	33 480,5
	99,3
	40 165,6
	40 165,6
	120,0

	11.
	Выручка на реализацию тепловой энергии
	тыс. руб.
	33 480,5
	33 480,5
	 
	40 165,6
	40 165,6
	 

	12.
	Выпадающие расходы (-)/ излишне полученные доходы (+) в доле на реализацию т/э
	тыс. руб.
	504,2
	504,2
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	13.
	Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону)
	тыс. руб.
	32 976,3
	32 976,3
	97,8
	40 165,6
	40 165,6
	121,8

	14.
	Себестоимость реализации 1 Гкал.
	руб./Гкал
	2 572,9
	2 572,9
	103,5
	2 998,8
	2 998,8
	116,6

	15
	ЭОТ тариф (без НДС)  на тепловую энергию
	руб./Гкал
	2569,57
	2569,57
	102,4
	3129,77
	3129,77
	121,8


Продолжение таблицы 50
	№ пп
	Наименование показателей
	Ед. измере-ния
	Тариф на 2025 год
	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1
	Темп роста к предыдущему,%
	Тариф на 2026 год
	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1
	Темп роста к предыдущему,%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	25
	26
	29
	25
	26
	29

	1.
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	13 082,3
	13 082,30
	100,0
	13 082,3
	13 082,30
	100,0

	2.
	СНК
	Гкал
	298,9
	298,90
	100,0
	298,9
	298,90
	100,0

	3.
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	2 600,0
	2 600,0
	100,0
	2 600,0
	2 600,0
	100,0

	4.
	Отпуск в сеть
	Гкал
	15 383,4
	15 383,4
	100,0
	15 383,4
	15 383,4
	100,0

	5.
	Потери в сетях
	Гкал
	2 550,0
	2 550,00
	100,0
	2 550,0
	2 550,00
	100,0

	6.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	100,0
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	в т.ч. 1) на сторону:
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	100,0
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	         -  население
	Гкал
	7 854,0
	7 854,0
	100,0
	7 854,0
	7 854,0
	100,0

	 
	         - бюджет
	Гкал
	4 344,4
	4 344,4
	100,0
	4 344,4
	4 344,4
	100,0

	 
	         - прочие, 
	Гкал
	635,0
	635,0
	100,0
	635,0
	635,0
	100,0

	 
	в т.ч. организации-перепродавцы
	Гкал
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	 
	2) собственное потребление
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Перевыставлено/недовыставлено
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Себестоимость по статьям затрат:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Топливо на технологические нужды,                                          в том числе:
	т.у.т.
	2 215,1
	2 215,10
	100,0
	2 215,1
	2 215,10
	100,0

	
	
	тыс. руб.
	17 689,35
	17 689,35
	108,0
	18 573,82
	18 573,82
	105,0

	7.1.1.
	природный газ ВСЕГО,                                                                в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год):
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	
	руб./т.м3
	9 345,60
	9 345,60
	108,0
	9 812,88
	9 812,88
	105,0

	 
	
	тыс.руб.
	17 689,35
	17 689,35
	108,0
	18 573,82
	18 573,82
	105,0

	 
	до 0,01 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,01 до 0,1 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,1 до 1 включительно
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	9 345,60
	9 345,60
	108,0
	9 812,88
	9 812,88
	105,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	17 689,35
	17 689,35
	108,0
	18 573,82
	18 573,82
	105,0

	 
	от 1 до 10 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	7.2.
	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	2 600,00
	2 600,00
	 
	2 600,00
	2 600,00
	 

	 
	
	руб./Гкал
	1 332,51
	1 332,51
	 
	1 399,14
	1 399,14
	 

	 
	
	тыс. руб.
	3 464,53
	3 464,53
	108,0
	3 637,75
	3 637,75
	105,0

	7.3.
	Покупная электроэнергия,                                                        в том числе:
	тыс.кВт.ч
	495,70
	495,70
	100,00
	495,70
	495,70
	100,00

	
	
	руб./кВт
	11,71
	11,71
	108,0
	12,29
	12,29
	105,0

	
	
	тыс. руб.
	5 803,77
	5 803,77
	108,0
	6 093,96
	6 093,96
	105,0

	 
	по уровню НН количество
	тыс.кВт.ч
	285,50
	285,50
	 
	285,50
	285,50
	 

	
	тариф НН
	руб./кВт
	12,48
	12,48
	108,0
	13,10
	13,10
	105,0

	
	сумма
	тыс. руб.
	3 563,04
	3 563,04
	108,0
	3 741,19
	3 741,19
	105,0

	 
	по уровню СН2 количество
	тыс.кВт.ч
	210,20
	210,20
	 
	210,20
	210,20
	 

	
	тариф СН2
	руб./кВт
	10,66
	10,66
	108,0
	11,19
	11,19
	105,0

	
	сумма
	тыс. руб.
	2 240,73
	2 240,73
	108,0
	2 352,77
	2 352,77
	105,0

	7.6.
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	7297,5
	7297,50
	108,0
	7662,4
	7662,38
	105,0

	 
	  Основной персонал
	тыс. руб.
	2737,4
	2737,40
	 
	2874,3
	2 874,27
	 

	 
	  Ремонтный персонал
	тыс. руб.
	1857,1
	1857,10
	 
	1950,0
	1 949,96
	 

	 
	  Цеховый персонал
	тыс. руб.
	2703,0
	2703,00
	 
	2838,2
	2 838,15
	 

	 
	  АУП
	тыс. руб.
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 

	 7.7
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	2203,8
	2203,80
	108,0
	2314,0
	2 313,99
	105,0

	 7.8
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:   
	тыс. руб.
	1807,6
	1807,6
	107,1
	1898,0
	1898,0
	105,0

	
	- амортизация
	тыс. руб.
	189,0
	189,0
	100,0
	198,5
	198,45
	105,0

	
	- арендная плата
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	
	- затраты на ремонт и обслуживание
	 тыс.руб.
	1618,6
	1618,6
	108,0
	1699,5
	1 699,53
	105,0

	 7.9
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1261,4
	1261,4
	108,0
	1324,5
	1 324,47
	105,0

	8.
	ИТОГО цеховая себестоимость:
	тыс.руб.
	39527,9
	39 527,9
	108,0
	41504,3
	41 504,3
	105,0

	8.1.
	Цеховая себестоимость 1 Гкал.
	руб./Гкал
	3 080,08
	3 080,08
	108,0
	3 234,09
	3 234,09
	105,0

	9.
	Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество)
	тыс. руб.
	2004,0
	2004,0
	107,2
	2104,2
	2 104,20
	105,0

	8.
	Итого производственная себестоимость:
	тыс.руб.
	41 531,9
	41 531,9
	107,9
	43 608,5
	43 608,5
	105,0

	8.1.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для собств. потреб.
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	8.2.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для реализации
	тыс. руб.
	41 531,9
	41 531,9
	107,9
	43 608,5
	43 608,5
	105,0

	9.
	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	1 814,7
	1 814,7
	108,0
	1 905,4
	1 905,4
	105,0

	 
	    прибыль на соцразвитие
	тыс. руб.
	1 381,2
	1381,2
	108,0
	1 450,3
	1 450,26
	105,0

	 
	    прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	 
	     налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)
	тыс. руб.
	433,5
	433,5
	107,9
	455,1
	455,14
	105,0

	10.
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	43 346,6
	43 346,6
	107,9
	45 514,0
	45 514,0
	105,0

	11.
	Выручка на реализацию тепловой энергии
	тыс. руб.
	43 346,6
	43 346,6
	 
	45 514,0
	45 514,0
	 

	12.
	Выпадающие расходы (-)/ излишне полученные доходы (+) в доле на реализацию т/э
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	13.
	Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону)
	тыс. руб.
	43 346,6
	43 346,6
	107,9
	45 514,0
	45 514,0
	105,0

	14.
	Себестоимость реализации 1 Гкал.
	руб./Гкал
	3 236,2
	3 236,2
	107,9
	3 398,1
	3 398,1
	105,0

	15
	ЭОТ тариф (без НДС)  на тепловую энергию
	руб./Гкал
	3377,64
	3377,64
	107,9
	3546,52
	3546,52
	105,0


Продолжение таблицы 50

	№ пп
	Наименование показателей
	Ед. измере-ния
	Тариф на 2025 год
	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1
	Темп роста к предыдущему,%

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	25
	26
	29

	1.
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	13 082,3
	13 082,30
	100,0

	2.
	СНК
	Гкал
	298,9
	298,90
	100,0

	3.
	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	2 600,0
	2 600,0
	100,0

	4.
	Отпуск в сеть
	Гкал
	15 383,4
	15 383,4
	100,0

	5.
	Потери в сетях
	Гкал
	2 550,0
	2 550,00
	100,0

	6.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	в т.ч. 1) на сторону:
	Гкал
	12 833,4
	12 833,4
	100,0

	 
	         -  население
	Гкал
	7 854,0
	7 854,0
	100,0

	 
	         - бюджет
	Гкал
	4 344,4
	4 344,4
	100,0

	 
	         - прочие, 
	Гкал
	635,0
	635,0
	100,0

	 
	в т.ч. организации-перепродавцы
	Гкал
	0,0
	 
	0,0

	 
	2) собственное потребление
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Перевыставлено/недовыставлено
	Гкал
	 
	 
	 

	7.
	Себестоимость по статьям затрат:
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Топливо на технологические нужды,                                          в том числе:
	т.у.т.
	2 215,1
	2 215,10
	100,0

	
	
	тыс. руб.
	19 502,51
	19 502,51
	105,0

	7.1.1.
	природный газ ВСЕГО,                                                                в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год):
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	
	руб./т.м3
	10 303,52
	10 303,52
	105,0

	 
	
	тыс.руб.
	19 502,51
	19 502,51
	105,0

	 
	до 0,01 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,01 до 0,1 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0

	 
	от 0,1 до 1 включительно
	тыс. м3
	1 892,80
	1 892,80
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	10 303,52
	10 303,52
	105,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	19 502,51
	19 502,51
	105,0

	 
	от 1 до 10 включительно
	тыс. м3
	0,00
	 
	 

	 
	цена газа
	руб./т.м3
	 
	0,00
	0,0

	 
	сумма
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,0

	7.2.
	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	2 600,00
	2 600,00
	 

	 
	
	руб./Гкал
	1 469,09
	1 469,09
	 

	 
	
	тыс. руб.
	3 819,64
	3 819,64
	105,0

	7.3.
	Покупная электроэнергия,                                                        в том числе:
	тыс.кВт.ч
	495,70
	495,70
	100,00

	
	
	руб./кВт
	12,91
	12,91
	105,0

	
	
	тыс. руб.
	6 398,66
	6 398,66
	105,0

	 
	по уровню НН количество
	тыс.кВт.ч
	285,50
	285,50
	 

	
	тариф НН
	руб./кВт
	13,76
	13,76
	105,0

	
	сумма
	тыс. руб.
	3 928,25
	3 928,25
	105,0

	 
	по уровню СН2 количество
	тыс.кВт.ч
	210,20
	210,20
	 

	
	тариф СН2
	руб./кВт
	11,75
	11,75
	105,0

	
	сумма
	тыс. руб.
	2 470,41
	2 470,41
	105,0

	7.6.
	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	8045,5
	8045,49
	105,0

	 
	  Основной персонал
	тыс. руб.
	3018,0
	3 017,98
	 

	 
	  Ремонтный персонал
	тыс. руб.
	2047,5
	2 047,45
	 

	 
	  Цеховый персонал
	тыс. руб.
	2980,1
	2 980,06
	 

	 
	  АУП
	тыс. руб.
	0,0
	 
	 

	 7.7
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	2429,7
	2 429,69
	105,0

	 7.8
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:   
	тыс. руб.
	1992,9
	1992,9
	105,0

	
	- амортизация
	тыс. руб.
	208,4
	208,37
	105,0

	
	- арендная плата
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0

	
	- затраты на ремонт и обслуживание
	 тыс.руб.
	1784,5
	1 784,51
	105,0

	 7.9
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1390,7
	1 390,69
	105,0

	8.
	ИТОГО цеховая себестоимость:
	тыс.руб.
	43579,6
	43 579,6
	105,0

	8.1.
	Цеховая себестоимость 1 Гкал.
	руб./Гкал
	3 395,79
	3 395,79
	105,0

	9.
	Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество)
	тыс. руб.
	2209,4
	2 209,41
	105,0

	8.
	Итого производственная себестоимость:
	тыс.руб.
	45 789,0
	45 789,0
	105,0

	8.1.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для собств. потреб.
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0

	8.2.
	Производ. себестомость  на выработку тепловой энергии для реализации
	тыс. руб.
	45 789,0
	45 789,0
	105,0

	9.
	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	2 000,7
	2 000,7
	105,0

	 
	    прибыль на соцразвитие
	тыс. руб.
	1 522,8
	1 522,77
	105,0

	 
	    прибыль на прочие цели
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0

	 
	     налог на прибыль (или налог, уплач. при спецрежиме)
	тыс. руб.
	477,9
	477,90
	105,0

	10.
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	47 789,6
	47 789,6
	105,0

	11.
	Выручка на реализацию тепловой энергии
	тыс. руб.
	47 789,6
	47 789,6
	 

	12.
	Выпадающие расходы (-)/ излишне полученные доходы (+) в доле на реализацию т/э
	тыс. руб.
	0,0
	 
	0,0

	13.
	Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону)
	тыс. руб.
	47 789,6
	47 789,6
	105,0

	14.
	Себестоимость реализации 1 Гкал.
	руб./Гкал
	3 568,0
	3 568,0
	105,0

	15
	ЭОТ тариф (без НДС)  на тепловую энергию
	руб./Гкал
	3723,85
	3723,85
	105,0


Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

Таблица 51
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение
	Срок реализации

	1
	Реконструкция котельной
	Реконструкция котельной ЦРБ, расположенной на территории ЦРБ в станице Выселки, с увеличением тепловой мощности на 2,97 Гкал/час
	Выселковское сельское поселение, 

ст-ца Выселки, ЦРБ
	проектная документация

2022

ввод в эксплуатацию

до 2023

	2
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной ГНИ
	Выселковское сельское поселение, 

ст-ца Выселки, ГНИ
	до 2035 г.

	3
	Реконструкция котельной
	Замена котлов в котельной Ленева
	Выселковское сельское поселение, 

ст-ца Выселки, ул. Ленева
	до 2035 г.


Мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения
Таблица 52
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Срок реализации
	Предельные расходы на реконструкцию

(тыс. руб, в ценах 2021 года)

	1
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ЦРБ, 

Lтс=1,291 км, 

Lгвс=1,391 км
	до 2035 г.
	33 149,5

	2
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной ГНИ, 

Lтс=0,885 км
	до 2035 г.
	10 938,6

	3
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной Лунева, 

Lтс=1,635 км, 

Lгвс=1,635 км
	до 2035 г.
	40 417,2

	4
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной СОШ № 17, 

Lтс=0,851 км, 

Lгвс=0,158 км
	до 2035 г.
	12 471,2

	5
	Реконструкция тепловых сетей
	Реконструкция ТС от котельной п/п «Кристалл», 

Lтс=3,638 км
	до 2035 г.
	44 965,7


Схема теплоснабжения Выселковского сельского поселения

